| № п/п | Наименование | Нумерации | Хранение | Испытания при вводе | Срок осмотра | Срок испытания мес. | Вид средства | Правила пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | До 1 кВ | Выше 1 кВ | До 1000 В | Выше 1000 В |
| 1 | Штанга изолирующая | Да | На крючке | Да | 6 мес. | 24 | Осн | Осн |  | Диэлектрические перчатки |
|  | Штанга измерительная + её головки | Да | На крючке | Да | 6 мес. | 12 | Осн | Осн |  |  |
|  | Переносных заземлений с неметаллическими звеньями | Да | На крючке | Да | 6 мес. | нет | Осн | Осн |  |  |
| 2 | Клещи изолирующие ПН -1 шт | Да | На крючке | Да | 6 мес. | 24 | Осн | Осн | Защита глаз и лица, на вытянутых руках | Диэлектрические перчатки +защитный щиток |
| 3 | Указатель напряжения выше 1000 В | Да | На крючке | Да | 6 мес. | 12 | Осн | Осн | В перчатках перед работой проверить прикосновением заведомо находящимся под напряжением на вытянутых руках |
| 4 | Указатель напряжения до 1000 В | Да | На крючке | Да | Перед работой | 12 | Осн | ---- | Перед работой проверить прикосновением заведомо находящимся под напряжением |
| 5 | Клещи электроизмерительные | Да | Шкаф | Да | Перед работой | 24 мес | Осн | Осн | Не допускается ими работать на опоре ВЛ |
| 6 | Диэлектрические перчатки | Да | На шкафу | Да | Перед работой | 6 мес | Осн | Доп. | Разрешается одевать сверх обычных перчаток. По необходимости промывать содовым раствором. |
| 8 | Диэлектрические боты | Нет | Шкаф |  | Перед работой | 36 мес | Доп. | Доп. | Эв - защита от эл/тока выше 1000 В. Эн - защита от эл/тока ниже 1000 В. |
| 9 | Диэлектрические ковры (подставка) | Нет | Шкаф | Нет | 6 мес. | Нет | Доп. | Доп. | Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях |
| 10 | Переносные заземления. | Да | На крючке | Нет | 3 мес. | Нет | ------ | ------ | перчатки | Перчатки + штанга |
| 11 | Плакаты и знаки безопасности | Нет | На крючке | Нет | Перед работой | нет | ------ | ------ | Переносные плакаты из электроизоляционных материалов и провод на подвешивание с изоляцией. |
| 12 | Покрытия и накладки | Да | Шкаф | Да | 6 мес. | 24 мес | Доп. | Доп. | 1 чел перчатки | 2 чел. Перчатки + штанга |
| 13 | Каска | Нет | Шкаф | См. РЭ | Перед использ | --- | --- | --- | После истечения нормативного срока эксплуатации изымаются |
| 14 | Очки и щитки защитные | Нет | ---- | --- | Перед использ | --- | ---- | ----- | Осмотр перед использованием |
| 15 | Рукавицы (перчатки) | Да | Шкаф | --- | Перед использ | ---- | ---- | ---- | Использовать в соответствии сих специальным назначением |
| 16 | Пояс предохранительный | Да | Шкаф | Нет | Перед работой | 6 мес | ---- | ---- | Испытания статическая нагрузка 400 кгс/см.кв. Работе в э/у без снятия U только строп синтетический |
| 17 | Ручной изолирующий инструмент | Да | Своя полка |  | Перед работой | ---- | Осн | ------- | Инструмент с многослойной изоляцией осмотр не реже 1аз в 6 месяцев |
| 18 | Лестницы приставные | Нет | ---- | Нет | Перед использ | 6 мес | Доп. | Доп. | Испытания сами делаем на изгиб 100 кг тетива и 120 кг ступеньки |

Нумерация устанавливается отдельно для каждого вида средств защиты с учётом принятой системы организации  эксплуатации и местных условий.

Переносные заземления: Uном., F=, инв. № - выбивают на зажиме или бирка. Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить в условиях исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами. При использовании основных электроизолирующих средств достаточно применение одного дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев. средства защиты хранить в закрытых проветриваемых помещениях у входа в помещение а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечень средств защиты. http://блог-инженера.рф